## Branches (lines)
Branche (Line) | Rated Voltage [kV] | Rated Current [kA] | Phases | Nominal Frecuency [Hz] | RAC[Ohm/km] | XAC[Ohm/km] | Lenght [km] | Type
1 | 13.2 | 0.357 | 3 | 60 | 0.327 | 0.404 | 0.5 | 1
2 | 13.2 | 0.357 | 3 | 60 | 0.327 | 0.404 | 0.173 | 1
3 | 13.2 | 0.357 | 3 | 60 | 0.327 | 0.404 | 0.5 | 1
4 | 13.2 | 0.357 | 3 | 60 | 0.327 | 0.404 | 0.648 | 1
5 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.106 | 2
6 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.303 | 2
7 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.104 | 2
8 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.161 | 2
9 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.084 | 2
10 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.048 | 2
11 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.06 | 2
12 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.115 | 2
13 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.174 | 2
14 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.065 | 2
15 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.151 | 2
16 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.135 | 2
17 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.25 | 2
18 | 13.2 | 0.357 | 3 | 60 | 0.327 | 0.404 | 0.08 | 1
19 | 13.2 | 0.357 | 3 | 60 | 0.327 | 0.404 | 0.062 | 1
20 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.264 | 2
21 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.264 | 2
22 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.34 | 2
23 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.186 | 2
24 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.07 | 2
25 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.064 | 2
26 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.028 | 2
27 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.036 | 2
28 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.035 | 2
29 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.03 | 2
30 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.034 | 2
31 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.035 | 2
32 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.039 | 2
33 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.114 | 2
34 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.034 | 2
35 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.056 | 2
36 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.086 | 2
37 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.077 | 2
38 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.067 | 2
39 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.064 | 2
40 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.048 | 2
41 | 13.2 | 0.241 | 3 | 60 | 0.654 | 0.43 | 0.182 | 3
42 | 13.2 | 0.241 | 3 | 60 | 0.654 | 0.43 | 0.135 | 3
43 | 13.2 | 0.241 | 3 | 60 | 0.654 | 0.43 | 0.072 | 3
44 | 13.2 | 0.241 | 3 | 60 | 0.654 | 0.43 | 0.072 | 3
45 | 13.2 | 0.241 | 3 | 60 | 0.654 | 0.43 | 0.072 | 3
46 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.008 | 2
47 | 13.2 | 0.275 | 3 | 60 | 0.519 | 0.421 | 0.008 | 2

## Branches (transformers)
Transformador | MV [kV] | LV [kV] | S [kVA] | Vector Group | Copper Losses [kW] | MV Node | Max Load [kVA]
1 | 13.2 | 0.208 | 15 | DYn - 5 | 0.228 | N1 | 15
2 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N2 | 75
3 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N3 | 75
4 | 13.2 | 0.208 | 30 | DYn - 5 | 0.57 | N4 | 30
5 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N6 | 75
6 | 13.2 | 0.208 | 30 | DYn - 5 | 0.57 | N10 | 30
7 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N12 | 75
8 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 0.78 | N5 | 75
9 | 13.2 | 0.208 | 30 | DYn - 5 | 0.57 | N7 | 30
10 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N8 | 75
11 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N9 | 75
12 | 13.2 | 0.208 | 30 | DYn - 5 | 0.57 | N11 | 30
13 | 13.2 | 0.208 | 45 | DYn - 5 | 0.78 | N13 | 45
14 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N14 | 75
15 | 13.2 | 0.208 | 15 | DYn - 5 | 0.228 | N15 | 15
16 | 13.2 | 0.208 | 45 | DYn - 5 | 0.78 | N16 | 45
17 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N17 | 75
18 | 13.2 | 0.208 | 45 | DYn - 5 | 0.78 | N18 | 45
19 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N25 | 75
20 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N26 | 75
21 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N27 | 75
22 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N19 | 75
23 | 13.2 | 0.208 | 30 | DYn - 5 | 0.57 | N21 | 30
24 | 13.2 | 0.208 | 25 | DYn - 5 | 0.475 | N22 | 25
25 | 13.2 | 0.208 | 30 | DYn - 5 | 0.57 | N23 | 30
26 | 13.2 | 0.208 | 45 | DYn - 5 | 0.78 | N24 | 45
27 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N20 | 75
28 | 13.2 | 0.208 | 45 | DYn - 5 | 0.78 | N28 | 45
29 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N29 | 75
30 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N30 | 75
31 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N32 | 75
32 | 13.2 | 0.208 | 45 | DYn - 5 | 0.78 | N33 | 45
33 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N34 | 75
34 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N35 | 75
35 | 13.2 | 0.208 | 30 | DYn - 5 | 0.57 | N39 | 30
36 | 13.2 | 0.208 | 30 | DYn - 5 | 0.57 | N40 | 30
37 | 13.2 | 0.208 | 45 | DYn - 5 | 0.78 | N41 | 45
38 | 13.2 | 0.208 | 45 | DYn - 5 | 0.78 | N42 | 45
39 | 13.2 | 0.208 | 75 | DYn - 5 | 1.14 | N31 | 75
40 | 13.2 | 0.208 | 45 | DYn - 5 | 0.78 | N36 | 45
41 | 13.2 | 0.208 | 30 | DYn - 5 | 0.57 | N37 | 30
42 | 13.2 | 0.208 | 45 | DYn - 5 | 0.78 | N38 | 45